## PORTADA
[5 empty] | DISEÑO DE INGENIERÍA | [5 empty] | CODIGO: |  | P2437-HV-DTS-001 | REVIZADO | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | REVISION: |  | CERO (0) | APROBADO | JULIO 24 DEL 2026
[5 empty] | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA | [5 empty] | FECHA: |  | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | ELABORO: |  | J.ARBOLEDA
[5 empty] | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO PRFV | [5 empty] | REVISO: |  | F.NAVIA
PROYECTO | P2437 | [9 empty] | APROBO: |  | H.ROSERO
|  |  | Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
J.ARBOLEDA
|  | Versión |  | Autor |  | Descripción |  | Fecha de elaboración |  | Fecha de revisión |  | Revisado por
|  | CERO (0) |  | J.ARBOLEDA |  | Emitido para cotizacion

## ESPECIFICACIÓN
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
ELABORO:
REVISO:
PROYECTO: | [11 empty] | APROBO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Hoja de datos: ventilador de impulsión
Campo | Valor
Código | HD-VENT-001
Revisión | 0
Fecha | 2026-07-23
Proyecto | P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá
Etiqueta de equipo | VENT-001 (ventilador de impulsión / presurización)
1. Servicio
1.1. Impulsión de aire exterior filtrado (MERV 13-14) al laboratorio de análisis industrial para mantener presurización positiva de +25 Pa (mínimo +12.5 Pa) y excluir insectos, objetos extraños y polvo. Descarga directa al recinto, sin red de ductos de distribución. Operación continua.
1.2. Ambiente de instalación: exterior o semi-cubierto dentro de planta de hipoclorito de calcio; atmósfera con Cl₂/ClO⁻, polvo de Ca(ClO)₂ y humedad relativa media 84 %. Servicio clasificado como altamente corrosivo.
2. Condiciones de sitio
Tabla 1. Condiciones ambientales de diseño (fuentes en informe_investigacion.md §3.1; consulta 2026-07-23).
Parámetro | Valor
Altitud | 2 558 msnm
Presión atmosférica | 74.1 kPa
Temperatura de diseño verano / invierno / media | 21 °C / 3 °C / 14 °C
Humedad relativa media anual | 84 %
Densidad del aire de diseño | 0.88 kg/m³ a 20 °C (0.87 kg/m³ en condición 0.4 %)
Factor de densidad k (vs. catálogo 1.2 kg/m³) | 0.733
3. Punto de trabajo
Tabla 2. Punto de trabajo en el sitio y punto equivalente de selección en catálogo.
Magnitud | En el sitio (ρ = 0.88 kg/m³) | Equivalente catálogo (ρ = 1.2 kg/m³)
Caudal | 3 840 m³/h = 64 m³/min = 1.0667 m³/s = 2 260 CFM | Sin cambio (máquina de volumen constante)
ΔP total, escenario de diseño (filtro cargado) | 190 Pa | 260 Pa
ΔP total, escenario filtro limpio | 95 Pa | 130 Pa
Composición ΔP diseño | Filtro 154 Pa + presurización 25 Pa + rejillas 11 Pa | Filtro 210 Pa + 34 Pa + 15 Pa
Velocidad de inyección | 8 m/s (presión dinámica 28 Pa en el sitio) | —
Potencia teórica al freno (η = 0.60) | 0.338 kW = 0.45 HP | —
3.1. La selección se efectúa sobre catálogo a densidad estándar en el punto 3 840 m³/h @ 260 Pa, aplicando las leyes de los ventiladores (P ∝ ρ, potencia ∝ ρ, Q constante) según Twin City Fan FE-1600 (http://eu.tcf.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/Temperature-Altitude-Effects-on-Fans-FE-1600-1.pdf) (consulta 2026-07-23). Tamaño y RPM exactos: por confirmar con proveedor mediante su software de selección.
3.2. El ventilador seleccionado entregará en el sitio el mismo caudal a las mismas RPM, con presión y potencia reducidas en el factor 0.733; el margen sobre la potencia de eje (motor 1.0 HP vs. 0.45 HP teóricos) absorbe el derateo por altitud de NEMA MG-1 (≈9 % a 2 558 msnm) y el factor de servicio.
4. Tipo y materiales de construcción
Tabla 3. Requisitos de construcción.
Componente | Especificación
Tipo | Centrífugo, álabes curvados hacia atrás, simple aspiración, transmisión directa o por bandas (dato típico según línea seleccionada)
Carcasa y rueda | PRFV con resina viniléster, laminado según ASTM C582/D4167 (primera opción) o polipropileno (alternativa); velo superficial para oxidantes fuertes donde el fabricante lo ofrezca
Elementos metálicos en la corriente | Ninguno (motor fuera de la corriente de aire)
Eje y buje | Encapsulados/protegidos contra la atmósfera clorada
Construcción contra chispa | AMCA 99 Spark A (dato típico de especificación para PRFV)
Certificación de desempeño | AMCA 210/211 (sello AMCA exigible)
Descartado | Axial PRFV (presión insuficiente con MERV 13-14); acero inoxidable en la corriente (picadura por cloruros); acero galvanizado
Justificación de materiales: las resinas viniléster tipo Derakane se especifican expresamente para cloro e hipoclorito (INEOS — Derakane Resin Selection Guide (http://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineos-composites/markets/corrosion/derakane-resin-selection-guide.pdf), consulta 2026-07-23); el polipropileno ofrece alta resistencia a cloruros e hipoclorito a temperatura ambiente (Plastec (https://www.plastecventilation.com/collections/plastec-series), consulta 2026-07-23).
5. Motor
Tabla 4. Especificación del motor.
Parámetro | Valor
Potencia instalada | 1.0 HP
Ejecución | TEFC, severe duty, pintura epóxica, protección interna anticorrosiva, sellos de eje en ambos extremos (referencia IEEE 841 o equivalente)
Velocidad | 1 800 RPM (4 polos, 60 Hz) — dato típico
Aislamiento / protección | Clase F / IP55 mínimo (IP56 preferible)
Tensión / fases / frecuencia | 440 V, 3φ, 60 Hz (confirmado por el cliente, 2026-07-23)
Derateo por altitud | ≈9 % (NEMA MG-1); absorbido por el margen de selección (§3.2)
Accesorios | Calentador anticondensación si hay paradas largas (dato típico de buena práctica); caja de conexiones sellada, prensaestopas niquelados
Referencias de especificación: Leeson/Regal Severe Duty (PDF) (https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf); Baldor-Reliance IEEE 841XL (https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319) (consulta 2026-07-23).
6. Accesorios
6.1. Conexión flexible de descarga en hipalón (CSM) con bandas inox 316 (Hardcast Hypalon (PDF) (https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf), consulta 2026-07-23). 6.2. Bancada y soportes con ferretería inox 316 (A4) y aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada. 6.3. Toma de aire ubicada a sotavento y alejada de las fuentes de cloro de la planta (recomendación de la investigación). 6.4. Guardamotor y tablero conforme a RETIE (ver listado_equipos.md, ítems 16-17).
7. Candidatos comerciales
Tabla 5. Candidatos (consulta 2026-07-23); tamaño/RPM final por confirmar con proveedor.
Fabricante / línea | Material | Canal en Colombia | Fuente
Greenheck BCSW-FRP (primera opción) | PRFV poliéster ignífugo, opción velo Nexus | Prime Lines HVAC, Bogotá (representante oficial) | Catálogo (https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/BCSWFRP_catalog.pdf); rep. (https://www.greenheck.com/find-my-rep/2973_southamerica_colombia)
New York Blower FRP Fume Exhauster | Rueda viniléster PRFV | Importación (plazo máx. ~3 meses, dato cliente 2026-07-23) | NYB (https://www.nyb.com/frp-fume-exhauster/)
Sodeca CPV | Polipropileno | Sodeca Colombia (filial, catálogo 60 Hz) | CPV (https://www.sodeca.com/es/sistemas-de-ventilacion-extraccion/cpv-p1000000071)
Plastec 25/30 | Polipropileno, sin metal en corriente | Importación directa (despacho 48 h declarado) | Plastec (https://www.plastecventilation.com/collections/plastec-series)
Soler & Palau línea PP | Polipropileno | S&P Colombia (filial); modelo por confirmar | Catálogo Industrial (PDF) (https://www.solerpalau.mx/ASW/recursos/cata/Industrial.pdf)
8. Normas aplicables
8.1. AMCA 210/211 (desempeño y certificación), AMCA 99 (Spark A), ASTM C582 y ASTM D4167 (laminados PRFV), NEMA MG-1 / IEC 60034-1 (motores y derateo por altitud), IEEE 841 (ejecución severe duty de referencia), RETIE y NTC 2050 (instalación eléctrica), ISO 12944 / prácticas NACE-AMPP (protección anticorrosiva del entorno de instalación).