## PORTADA
[5 empty] | DISEÑO DE INGENIERÍA | [5 empty] | CODIGO: |  | P2437-HV-CAL-001 | REVIZADO | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | REVISION: |  | CERO (0) | APROBADO | JULIO 24 DEL 2026
[5 empty] | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA | [5 empty] | FECHA: |  | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | ELABORO: |  | J.ARBOLEDA
[5 empty] | MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO | [5 empty] | REVISO: |  | F.NAVIA
PROYECTO | P2437 | [9 empty] | APROBO: |  | H.ROSERO
|  |  | Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
J.ARBOLEDA
|  |  | Fecha :JULIO 23 DEL 2026 |  |  |  | Fecha :JULIO 23 DEL 2026 |  | Fecha :JULIO 24 DEL 2026
|  | Versión |  | Autor |  | Descripción |  | Fecha de elaboración |  | Fecha de revisión |  | Revisado por
|  | CERO (0) |  | J.ARBOLEDA |  | Emitido para cotizacion |  | JULIO 23 DEL 2026 |  | Fecha :JULIO 24 DEL 2026 |  | F.NAVIA

## MEMORIA DE CÁLCULO
|  | DISEÑO DE INGENIERÍA | CODIGO: | P2437-HV-CAL-001
|  | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA | REVISION: | CERO (0)
|  |  | FECHA: | JULIO 23 DEL 2026
|  | MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO | ELABORO: | J.ARBOLEDA
|  |  | REVISO: | F.NAVIA
PROYECTO: | P2437 |  | APROBO: | H.ROSERO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. DATOS GENERALES — MEMORIA DE CÁLCULO, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN
Información del proyecto
Concepto | Valor | Unidad | Observación
Nombre del proyecto | Laboratorio Brinsa | - | Ventilación por impulsión con presión positiva
Ubicación | C:\Users\ingen\OneDrive\Escritorio\HVAC\Calculos | - | Carpeta de cálculos del proyecto
Volumen efectivo del laboratorio (V) | 320 | m³ | Medición / modelo 3D
Renovaciones de aire (N) | 12 | ren/h | Sustentado normativamente
Objetivo | Presurización positiva | - | Evitar ingreso de contaminantes
Estrategia | Ventilador directo + rejillas de exfiltración | - | Sin ductos de impulsión
Objetivo del documento
Presentar de forma atómica, funcional y verificable el cálculo del caudal de aire, potencia del ventilador, área de impulsión del ventilador (sin ductos), área/dimensiones de las rejillas de exfiltración para modelado CFD, y el cierre presión–caudal que sustenta la presurización, con sustentación normativa.
2. PARÁMETROS DE ENTRADA
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia / Nota
Volumen efectivo del laboratorio | V | 320 | m³ | Medición directa o del modelo
Renovaciones de aire | N | 12 | ren/h | Ver sección 5. NORMATIVA
Presión total estimada del ventilador | ΔP | 190 | Pa | Escenario MERV cargado (ver sección 6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN)
Eficiencia total del ventilador | η | 0.6 | - | Centrífugo/axial típico
Velocidad en boca del ventilador | v_vent | 8 | m/s | Para CFD, rango 6–12 m/s
Velocidad de exfiltración en rejillas | v_sal | 3 | m/s | Rango recomendado 2.5–4.0 m/s
Número de rejillas de salida | n_rej | 3 | unid. | Distribución propuesta
Proporción ancho/alto rejilla | prop | 0.95 | - | 353 mm × 336 mm ≈ 0.95
Densidad del aire | rho | 0.88 | kg/m³ | Bases de diseño (Cajicá, 2 558 msnm, P_atm = 74.1 kPa, aire 20 °C)
Coeficiente de descarga orificio | Cd | 0.6 | - | Orificio borde afilado, ASHRAE Handbook Fundamentals
Set-point presión diferencial | ΔP_pos | 25 | Pa | Presión positiva vs zona adyacente
Notas:
• Modifique los valores en amarillo; todos los cálculos se actualizan automáticamente.
• Las fórmulas están visibles en la barra de fórmulas de cada celda.
• Unidades: 1 m³/min = 35.3147 CFM; 1 kW = 1.341 HP.
3. DESARROLLO DE CÁLCULOS
Paso | Descripción | Fórmula / Valor | Resultado | Unidad | Referencia celda
1 | Caudal de aire volumétrico | Q = V × N / 60 | 64 | m³/min | 64
2 | Caudal de aire en m³/h | Q_h = Q × 60 | 3840 | m³/h | 3840
3 | Caudal de aire en CFM | Q_cfm = Q × 35.3147 | 2260.1408 | CFM | 2260.1408
4 | Caudal en m³/s | Q_s = Q / 60 | 1.0667 | m³/s | 1.0667
5 | Potencia teórica del ventilador | P = Q_s × ΔP / (η × 1000) | 0.33778 | kW | 0.33778
6 | Potencia en HP | HP = P × 1.341 | 0.45296 | HP | 0.45296
7 | Área de impulsión del ventilador | A_vent = Q_s / v_vent | 0.13333 | m² | 0.13333
8 | Diámetro equivalente del ventilador | D = √(4×A_vent/π) | 0.41203 | m | 0.41203
9 | Radio del ventilador | r = D / 2 | 0.20601 | m | 0.20601
10 | Radio del ventilador en mm | r_mm = r × 1000 | 206.0129 | mm | 206.0129
11 | Área neta total de rejillas de salida | A_exfil = Q_s / v_sal | 0.35556 | m² | 0.35556
12 | Área neta por rejilla de salida | A_rej = A_exfil / n_rej | 0.11852 | m² | 0.11852
13 | Altura de rejilla (proporción dada) | h = √(A_rej / prop) | 0.35321 | m | 0.35321
14 | Ancho de rejilla | w = A_rej / h | 0.33555 | m | 0.33555
15 | Altura de rejilla en mm | h_mm = h × 1000 | 353.2086 | mm | 353.2086
16 | Ancho de rejilla en mm | w_mm = w × 1000 | 335.5482 | mm | 335.5482
17 | Presión diferencial sostenida (orificio) | dP = (rho/2)×(Q_s/(Cd×A_exfil))² | 11 | Pa | 11
18 | Área total requerida para 25 Pa | A_25 = Q_s/(Cd×√(2×25/rho)) | 0.23585 | m² | 0.23585
4. RESUMEN DE RESULTADOS DE DISEÑO
Parámetro | Valor | Unidad | Observación
Caudal de diseño | 64 | m³/min | Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño | 3840 | m³/h | Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño | 2260.1408 | CFM | Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador | 0.33778 | kW | Escenario MERV cargado a 190 Pa y η=0.60
Potencia teórica del ventilador | 0.45296 | HP | Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada | 1 | HP | Motor comercial con margen (escenario MERV)
Área de impulsión del ventilador | 0.13333 | m² | Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador | 0.41203 | m | Para referencia
Radio del ventilador (CFD) | 206.0129 | mm | Círculo de inyección
Velocidad de impulsión | 8 | m/s | Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida | 0.35556 | m² | A v=3 m/s
Número de rejillas de salida | 3 | unid. | Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida | 0.11852 | m² | Cada rejilla
Altura de rejilla de salida | 353.2086 | mm | Dimensiones para CFD
Ancho de rejilla de salida | 335.5482 | mm | Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración | 3 | m/s | Condición de salida CFD (pressure outlet)
Presión diferencial sostenida (sin balancear) | 11 | Pa | Cierre orificio, Cd=0.6
Presión diferencial objetivo | 25 | Pa | Con damper de alivio + control
5. SUSTENTACIÓN NORMATIVA — 12 RENOVACIONES/HORA
Norma / Guía | Año / Edición | Recomendación ACH | Observación
ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities | 2021 | 6–15 ACH | Laboratorios clínicos/procedimiento
ASHRAE 62.1 — Ventilation for Acceptable IAQ | 2022 | Por ocupación y área | Caudal mínimo de aire exterior
OSHA 29 CFR 1910.1450 — Laboratory Standard | 2012 | Según PEL | Ventilación para control de exposición
NFPA 99 — Health Care Facilities Code | 2021 | Cumplimiento de sistemas | Fiabilidad de sistemas de aire
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-2) | 2004 | 6–12 ACH | 12 ACH = límite superior BSL-2
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-3) | 2004 | 12–15 ACH | 12 ACH = umbral inferior BSL-3
NIH — Design Requirements Manual | 2023 | 10–12 ACH | Punto de diseño para laboratorios biomédicos
ASHRAE Handbook — Fundamentals | 2021 | — | Coeficiente de descarga de orificios (Cd)
RETIE (Colombia) | vigente | — | Seguridad eléctrica del motor del ventilador
NTC 2050 (Colombia) | vigente | — | Circuitos y protecciones eléctricas
Resolución 0312/2019 MinSalud (Colombia) | 2019 | — | Habilitación de servicios de salud (si aplica)
Conclusión
La selección de 12 renovaciones de aire por hora está sustentada por las guías internacionales de bioseguridad (WHO BSL-2/BSL-3, NIH DRM) y los estándares de ventilación de ASHRAE para instalaciones de salud. El marco regulatorio local (RETIE, NTC 2050, Resolución 0312/2019) aplica a la infraestructura y seguridad eléctrica del equipo; no existe norma colombiana que fije un valor de ACH distinto para este caso.
6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN Y MOTOR RECOMENDADO
ΔP_vent total = ΔP_filtro + ΔP_offset (25 Pa) + ΔP_rejillas (11 Pa). El caudal Q_s se toma del paso 4 de la sección 3 (celda D51). Sitio: Cajicá, Cundinamarca (2 558 msnm, ρ = 0.88 kg/m³).
Escenario de filtración | ΔP filtro (Pa) | ΔP vent total (Pa) | P teórica (kW) | P teórica (HP) | Motor recomendado (HP)
MERV 13-14 limpio | 59 | 95 | 0.16889 | 0.22648 | 1
MERV 13-14 cargado (diseño) | 154 | 190 | 0.33778 | 0.45296 | 1
HEPA H13 limpio (referencia histórica — no aplica) | 250 | 286 | 0.50844 | 0.68182 | 1
HEPA H13 cargado (referencia histórica — no aplica) | 600 | 636 | 1.1307 | 1.5162 | 2
Nota:
El motor instalado de 1.0 HP TEFC anticorrosivo corresponde al escenario MERV 13-14 cargado, que es el punto de diseño. Los escenarios HEPA son solo referencia histórica: el laboratorio de análisis industrial NO requiere HEPA. Para selección de ventilador en catálogo (ρ = 1.2 kg/m³), usar el punto equivalente 3 840 m³/h @ 260 Pa (diseño) o 130 Pa (limpio). La potencia se recalcula automáticamente si cambia el caudal en la sección 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS.
7. VISTA RÁPIDA — RESULTADOS (FÓRMULAS VIVAS)
Parámetro | Valor | Unidad | Observación
Caudal de diseño | 64 | m³/min | Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño | 3840 | m³/h | Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño | 2260.1408 | CFM | Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador | 0.33778 | kW | Escenario MERV cargado a 190 Pa
Potencia teórica del ventilador | 0.45296 | HP | Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada | 1 | HP | Motor comercial con margen
Área de impulsión del ventilador | 0.13333 | m² | Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador | 0.41203 | m | Para referencia
Radio del ventilador (CFD) | 206.0129 | mm | Círculo de inyección
Velocidad de impulsión | 8 | m/s | Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida | 0.35556 | m² | A v=3 m/s
Número de rejillas de salida | 3 | unid. | Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida | 0.11852 | m² | Cada rejilla
Altura de rejilla de salida | 353.2086 | mm | Dimensiones para CFD
Ancho de rejilla de salida | 335.5482 | mm | Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración | 3 | m/s | Condición de salida CFD
Presión diferencial sostenida (sin balancear) | 11 | Pa | Cierre orificio, Cd=0.6
Presión diferencial objetivo | 25 | Pa | Con damper de alivio + control
Nota:
Sección con fórmulas vivas que referencian las secciones 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS y 2. PARÁMETROS DE ENTRADA de esta misma hoja. Si modifica las entradas, esta vista y la sección 4. RESULTADOS se actualizan automáticamente.