## PORTADA
[5 empty] | DISEÑO DE INGENIERÍA | [5 empty] | CODIGO: |  | P2437-HV-LIS-001 | REVIZADO | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | REVISION: |  | CERO (0) | APROBADO | JULIO 24 DEL 2026
[5 empty] | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA | [5 empty] | FECHA: |  | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | ELABORO: |  | J.ARBOLEDA
[5 empty] | LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN POSITIVA | [5 empty] | REVISO: |  | F.NAVIA
PROYECTO | P2437 | [9 empty] | APROBO: |  | H.ROSERO
|  |  | Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
J.ARBOLEDA
|  | Versión |  | Autor |  | Descripción |  | Fecha de elaboración |  | Fecha de revisión |  | Revisado por
|  | CERO (0) |  | J.ARBOLEDA |  | Emitido para cotizacion

## LISTA
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
ELABORO:
REVISO:
PROYECTO: | [11 empty] | APROBO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN POSITIVA
Listado de equipos y materiales (BOQ): sistema de ventilación y presurización positiva
Proyecto: P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá (Cundinamarca)
Documento: listado_equipos.md — Revisión 0
Fecha: 2026-07-23
Base: informe_investigacion.md (misma revisión); punto de diseño 3 840 m³/h @ 190 Pa en el sitio (260 Pa equivalente de catálogo, ρ = 1.2 kg/m³).
1. Alcance del suministro
1.1. El listado cubre todo lo necesario para que el sistema sea funcional: máquina de impulsión, etapa filtrante, exfiltración, control de presurización, instrumentación y montaje, incluidas las protecciones eléctricas exigidas por RETIE/NTC 2050. Las cantidades corresponden a un (1) sistema completo para el laboratorio de 320 m³ (12 renovaciones/h).
2. Tabla de equipos y materiales
Tabla 1. BOQ del sistema de presurización positiva (consulta de fuentes 2026-07-23).
Ítem | Función | Especificación clave | Material / compatibilidad corrosiva | Cant. | Candidatos comerciales (fabricante/modelo) | Fuente
1 | Ventilador de impulsión | Centrífugo álabes curvados atrás; 3 840 m³/h @ 260 Pa (catálogo, ρ = 1.2 kg/m³) ≡ 190 Pa en sitio; AMCA 210; Spark A | PRFV viniléster (ASTM C582/D4167); alternativa PP | 1 | Greenheck BCSW-FRP (vía Prime Lines HVAC, Bogotá); NYB FRP Fume Exhauster; Sodeca CPV; Plastec 25/30; S&P línea PP | BCSW-FRP (https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/BCSWFRP_catalog.pdf); NYB (https://www.nyb.com/frp-fume-exhauster/); Sodeca CPV (https://www.sodeca.com/es/sistemas-de-ventilacion-extraccion/cpv-p1000000071)
2 | Motor del ventilador | 1.0 HP, TEFC, 1 800 RPM (4 polos), 60 Hz, clase F, IP55 mín., severe duty epóxico; 440 V 3φ (confirmado por el cliente, 2026-07-23) | Pintura epóxica + protección interna anticorrosiva; motor fuera de la corriente | 1 | Leeson/Regal Severe Duty; Baldor-Reliance IEEE 841XL; WEG W22 IEEE 841 | Leeson (PDF) (https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf); Baldor 841XL (https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319)
3 | Prefiltro (etapa 1) | Plisado MERV 8 (ASHRAE 52.2); ΔP limpio 50-75 Pa, final 250 Pa (catálogo); 24×24 in | Marco cartón hidrófugo; inspección de corrosión de la rejilla soporte en el primer año | 1 (+ repuestos) | Camfil 30/30 / Dual 9; Koch Multi-Pleat XL8 | Camfil 30/30 (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf); Koch XL8 (PDF) (https://fsifiltration.com/wp-content/uploads/2020/08/Pleated-MERV8.pdf)
4 | Filtro final (etapa 2) | V-bank MERV 13-14 (52.2) ≡ ePM1 50-70 % (ISO 16890); ΔP limpio 80 Pa / final 210 Pa (catálogo) ≡ 59/154 Pa en sitio; 24×24 in | Marco 100 % plástico (ABS/HIPS), sin metal; juntas PU | 1 (+ repuestos) | Camfil Durafil ES2 (MERV 14); AAF VariCel VXL; Freudenberg MaxiPleat MX 85 | Durafil ES2 (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf); AAF VXL (PDF) (https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf)
5 | Marcos portafiltros | Holding frames para prefiltro + filtro final con junta continua | Inox 304/316 (no galvanizado); junta PU/EPDM | 1 juego | Camfil MagnaFrame II (opción inox 304); Camfil Universal Holding Frame (inox) | MagnaFrame II (https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal-_-47771)
6 | Rejillas de exfiltración | Eggcrate ½ in, 353×336 mm facial; velocidad facial 3 m/s; ΔP 11 Pa en sitio; área libre ≥ 90 % | Inox 316L (alternativa: aluminio anodizado 6063-T5); ensayo ASHRAE 70 | 3 | Titus 50F (versión inox); fabricación local ProAire S.A.S (corte láser inox); Laminaire | Titus 50F (PDF) (https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rrprod_specialized_2017.pdf); ProAire (https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html)
7 | Malla anti-insectos | Tejido 18×18, abertura ≈1 mm, área abierta ≥ 48 %; marco desmontable para limpieza | Inox 316 | 3 (una por rejilla) | Proveedores de malla inox tejida (especificación genérica 18×18, alambre 0.45 mm) | Tabla área abierta (https://www.industrialmetalmesh.com/sale-54819921-micron-304-316l-stainless-steel-wire-mesh-screen-filter-mesh.html)
8 | Damper de alivio barométrico | Contrapeso ajustable 12-75 Pa (0.05-0.30 in c.a.); set-point +25 Pa; V facial ≤ 2.5 m/s al caudal de alivio; AMCA 500-D | Aluminio extruido 6063-T5 o línea severe-environment; no galvanizado | 1 | Greenheck SEBR-10; Ruskin CBD6/BD6; Nailor 1390CB-EAF | SEBR-10 (PDF) (https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/SEBR10Series_submittal.pdf); Ruskin BD6 (https://www.ruskin.com/model/bd6); Nailor 1390CB (PDF) (https://nailor.com/sites/default/files/documents/1390CB_B_0_0.pdf)
9 | Transmisor de presión diferencial | Rango 0-62.5 Pa (0-0.25 in c.a.); salida 4-20 mA, 2 hilos; constante de tiempo ajustable | Gabinete NEMA 4X (IP66); montaje interior con toma exterior protegida | 1 | Dwyer MS-121(-LCD) Magnesense; Setra 264; Siemens QBM2130-1U | Dwyer MS (PDF) (https://www.transcat.com/media/pdf/MS_cat.pdf); Setra 264 (PDF) (https://www.setra.com/hubfs/Product_Data_Sheets/Setra_Model_264_Data_Sheet.pdf)
10 | Manómetro diferencial de lectura local | Magnehelic 2000-00, rango 0-62 Pa (0-0.25 in c.a.); ±2 % FS | Caja aluminio (niebla salina 168 h); opción bisel inox; montaje interior | 1 | Dwyer Magnehelic 2000-00 (Vía Industrial, RS Importaciones, SICO Global, Bogotá) | Tabla serie 2000 (https://skilltech.com.br/produto/manometro-para-pressao-diferencial-magnehelic-serie-2000/); Vía Industrial (https://www.viaindustrial.com/dwyer/marca/)
11 | Controlador / lógica de alarmas | Alarma baja +12.5 Pa y alta +40 Pa desde la señal 4-20 mA; retardo 30-60 s | Integración al PLC/BMS del cliente o relés autónomos | 1 | PLC del cliente (por confirmar); alternativa autónoma Dwyer Photohelic 3000MR-00AV | Northeast Controls — Photohelic (https://nciweb.net/pressure1.htm)
12 | Toma de referencia exterior | Caja estática de pared orientada a sotavento; tubo de impulso con purga/filtro de membrana | Inox 316; conexiones 1/8 in NPT con sellante compatible | 1 | Dwyer A-417 o fabricación local inox 316 (dato típico) | Dwyer MS (PDF) (https://www.transcat.com/media/pdf/MS_cat.pdf)
13 | Soportes y ferretería | Soportes de ventilador, rejillas, damper e instrumentos; pernos, tuercas, arandelas | Inox 316 (clase A4); aislamiento dieléctrico frente a galvanizado | Lote | Suministro nacional genérico A4 | Marsh Fasteners (criterio 304 vs 316) (https://marshfasteners.com/304-vs-316-stainless-steel-bolts/)
14 | Conexión flexible ventilador-pasamuros | Ancho ≥ 100 mm; bandas de amarre inox 316 cal. 24 | Hipalón (CSM); alternativa clorobutilo; no PVC estándar | 1 | Hardcast Hypalon; Proco serie 500 | Hardcast (PDF) (https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf)
15 | Selladores | Sellado de pasamuros, marcos y empalmes | Silicona RTV neutra (no acetoxi); PU solo en zonas sin cloro gaseoso directo | Lote | Sikaflex / silicona neutra grado industrial (suministro nacional) | RTV silicone (PDF) (https://irp.cdn-website.com/63168859/files/uploaded/Chemical%20Resistance%20of%20RTV%20Silicone%20Sealants%20Chart.pdf); Tabla PU (PDF) (https://www.apachepipe.com/assets/chemical-resistance-table.pdf)
16 | Protecciones eléctricas y tablero | Guardamotor, contactor, seccionador, puesta a tierra; tablero IP55/IP66 según ubicación | Gabinete con tratamiento anticorrosivo; prensaestopas niquelados o inox | 1 | Fabricación local certificada RETIE; componentes Siemens/ABB/WEG | Requisito RETIE / NTC 2050 (normativo, no de catálogo)
17 | Cableado y canalización | Circuito motor 1.0 HP + circuito instrumentación 4-20 mA apantallado | Canalización PVC Schedule 80 o conduit inox; no conduit galvanizado expuesto | Lote | Suministro nacional certificado RETIE | Requisito RETIE / NTC 2050
3. Notas de suministro
3.1. Ítems 1, 4, 8, 9 y 10 requieren cotización formal con submittal: la selección final de tamaño/RPM del ventilador (ítem 1) se confirma con el software del fabricante sobre el punto 3 840 m³/h @ 260 Pa aire estándar.
3.2. Ítems 3 y 4 son consumibles: se recomienda incluir en la compra inicial un juego de repuestos (un prefiltro y un filtro final) y congelar la especificación en términos MERV/ePM1 + 24×24 in para habilitar segunda fuente nacional (CARVEL S.A./Workclean; carvel.com.co (https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/), consulta 2026-07-23).
3.3. La tensión de alimentación del motor es 440 V, 3φ, 60 Hz (confirmada por el cliente el 2026-07-23); de ella dependen el guardamotor y el cableado de los ítems 16-17. Los plazos de entrega de los equipos e importaciones se presupuestan con un máximo de 3 meses (dato del cliente, 2026-07-23).