## PORTADA
[5 empty] | DISEÑO DE INGENIERÍA | [5 empty] | CODIGO: |  | P2437-HV-CAL-001 | REVIZADO | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | REVISION: |  | CERO (0) | APROBADO | JULIO 24 DEL 2026
[5 empty] | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA | [5 empty] | FECHA: |  | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | ELABORO: |  | J.ARBOLEDA
[5 empty] | MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO | [5 empty] | REVISO: |  | F.NAVIA
PROYECTO | P2437 | [9 empty] | APROBO: |  | H.ROSERO
|  |  | Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
J.ARBOLEDA
|  | Versión |  | Autor |  | Descripción |  | Fecha de elaboración |  | Fecha de revisión |  | Revisado por
|  | CERO (0) |  | J.ARBOLEDA |  | Emitido para cotizacion

## MEMORIA DE CÁLCULO
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
ELABORO:
REVISO:
PROYECTO: | [11 empty] | APROBO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. DATOS GENERALES — MEMORIA DE CÁLCULO, SISTEMA DE VENTILACIÓN
Información del proyecto
Concepto |  |  |  | Valor |  |  |  | Unidad |  |  |  | Observación
Nombre del proyecto |  |  |  | Laboratorio Brinsa |  |  |  | - |  |  |  | Ventilación por impulsión directa, descarga libre a atmósfera
Ubicación |  |  |  | C:\Users\ingen\OneDrive\Escritorio\HVAC\Calculos |  |  |  | - |  |  |  | Carpeta de cálculos del proyecto
Volumen efectivo del laboratorio (V) |  |  |  | 320 |  |  |  | m³ |  |  |  | Medición / modelo 3D
Renovaciones de aire (N) |  |  |  | 12 |  |  |  | ren/h |  |  |  | Sustentado normativamente
Objetivo |  |  |  | Ventilación y filtración |  |  |  | - |  |  |  | 12 ACH, MERV 13-14; sin presurización (REV1)
Estrategia |  |  |  | Ventilador axial directo + rejillas de exfiltración |  |  |  | - |  |  |  | Sin ductos de impulsión
Objetivo del documento
Presentar de forma atómica, funcional y verificable el cálculo del caudal de aire, potencia del ventilador axial, área de impulsión del ventilador (sin ductos) y área/dimensiones de las rejillas de exfiltración para modelado CFD, con sustentación normativa.
2. PARÁMETROS DE ENTRADA
Parámetro |  |  | Símbolo |  |  | Valor |  |  | Unidad |  |  | Referencia / Nota
Volumen efectivo del laboratorio |  |  | V |  |  | 320 |  |  | m³ |  |  | Medición directa o del modelo
Renovaciones de aire |  |  | N |  |  | 12 |  |  | ren/h |  |  | Ver sección 5. NORMATIVA
Presión total estimada del ventilador |  |  | ΔP |  |  | 165 |  |  | Pa |  |  | Escenario MERV cargado (ver sección 6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN)
Eficiencia total del ventilador |  |  | η |  |  | 0.55 |  |  | - |  |  | Axial típico (provisional; confirmar con catálogo)
Velocidad en boca del ventilador |  |  | v_vent |  |  | 8 |  |  | m/s |  |  | Para CFD, rango 6–12 m/s
Velocidad de exfiltración en rejillas |  |  | v_sal |  |  | 3 |  |  | m/s |  |  | Rango recomendado 2.5–4.0 m/s
Número de rejillas de salida |  |  | n_rej |  |  | 3 |  |  | unid. |  |  | Distribución propuesta
Proporción ancho/alto rejilla |  |  | prop |  |  | 0.95 |  |  | - |  |  | 353 mm × 336 mm ≈ 0.95
Densidad del aire |  |  | rho |  |  | 0.88 |  |  | kg/m³ |  |  | Bases de diseño (Cajicá, 2 558 msnm, P_atm = 74.1 kPa, aire 20 °C)
Coeficiente de descarga orificio |  |  | Cd |  |  | 0.6 |  |  | - |  |  | Orificio borde afilado, ASHRAE Handbook Fundamentals
Notas:
• Modifique los valores en amarillo; todos los cálculos se actualizan automáticamente.
• Las fórmulas están visibles en la barra de fórmulas de cada celda.
• Unidades: 1 m³/min = 35.3147 CFM; 1 kW = 1.341 HP.
3. DESARROLLO DE CÁLCULOS
Paso |  |  | Descripción |  |  | Fórmula / Valor |  |  | Resultado |  | Unidad |  | Referencia celda
1 |  |  | Caudal de aire volumétrico |  |  | Q = V × N / 60 |  |  |  |  | m³/min
2 |  |  | Caudal de aire en m³/h |  |  | Q_h = Q × 60 |  |  |  |  | m³/h
3 |  |  | Caudal de aire en CFM |  |  | Q_cfm = Q × 35.3147 |  |  |  |  | CFM
4 |  |  | Caudal en m³/s |  |  | Q_s = Q / 60 |  |  |  |  | m³/s
5 |  |  | Potencia teórica del ventilador |  |  | P = Q_s × ΔP / (η × 1000) |  |  |  |  | kW
6 |  |  | Potencia en HP |  |  | HP = P × 1.341 |  |  |  |  | HP
7 |  |  | Área de impulsión del ventilador |  |  | A_vent = Q_s / v_vent |  |  |  |  | m²
8 |  |  | Diámetro equivalente del ventilador |  |  | D = √(4×A_vent/π) |  |  |  |  | m
9 |  |  | Radio del ventilador |  |  | r = D / 2 |  |  |  |  | m
10 |  |  | Radio del ventilador en mm |  |  | r_mm = r × 1000 |  |  |  |  | mm
11 |  |  | Área neta total de rejillas de salida |  |  | A_exfil = Q_s / v_sal |  |  |  |  | m²
12 |  |  | Área neta por rejilla de salida |  |  | A_rej = A_exfil / n_rej |  |  |  |  | m²
13 |  |  | Altura de rejilla (proporción dada) |  |  | h = √(A_rej / prop) |  |  |  |  | m
14 |  |  | Ancho de rejilla |  |  | w = A_rej / h |  |  |  |  | m
15 |  |  | Altura de rejilla en mm |  |  | h_mm = h × 1000 |  |  |  |  | mm
16 |  |  | Ancho de rejilla en mm |  |  | w_mm = w × 1000 |  |  |  |  | mm
17 |  |  | Pérdida de presión en rejillas (descarga libre) |  |  | dP = (rho/2)×(Q_s/(Cd×A_exfil))² |  |  |  |  | Pa
4. RESUMEN DE RESULTADOS DE DISEÑO
Parámetro |  |  |  | Valor |  |  |  | Unidad |  |  |  | Observación
Caudal de diseño | [7 empty] | m³/min |  |  |  | Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño | [7 empty] | m³/h |  |  |  | Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño | [7 empty] | CFM |  |  |  | Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador | [7 empty] | kW |  |  |  | Escenario MERV cargado a 165 Pa y η=0.55 (axial)
Potencia teórica del ventilador | [7 empty] | HP |  |  |  | Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada | [7 empty] | HP |  |  |  | ×1.5 margen de servicio, redondeo 0.25 HP (provisional; confirmar con catálogo)
Área de impulsión del ventilador | [7 empty] | m² |  |  |  | Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador | [7 empty] | m |  |  |  | Para referencia
Radio del ventilador (CFD) | [7 empty] | mm |  |  |  | Círculo de inyección
Velocidad de impulsión | [7 empty] | m/s |  |  |  | Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida | [7 empty] | m² |  |  |  | A v=3 m/s
Número de rejillas de salida | [7 empty] | unid. |  |  |  | Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida | [7 empty] | m² |  |  |  | Cada rejilla
Altura de rejilla de salida | [7 empty] | mm |  |  |  | Dimensiones para CFD
Ancho de rejilla de salida | [7 empty] | mm |  |  |  | Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración | [7 empty] | m/s |  |  |  | Condición de salida CFD (pressure outlet)
Pérdida de presión en rejillas | [7 empty] | Pa |  |  |  | Descarga libre a atmósfera, Cd=0.6
5. SUSTENTACIÓN NORMATIVA — 12 RENOVACIONES/HORA
Norma / Guía |  |  |  | Año / Edición |  |  |  | Recomendación ACH |  |  |  | Observación
ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities |  |  |  | 2021 |  |  |  | 6–15 ACH |  |  |  | Laboratorios clínicos/procedimiento
ASHRAE 62.1 — Ventilation for Acceptable IAQ |  |  |  | 2022 |  |  |  | Por ocupación y área |  |  |  | Caudal mínimo de aire exterior
OSHA 29 CFR 1910.1450 — Laboratory Standard |  |  |  | 2012 |  |  |  | Según PEL |  |  |  | Ventilación para control de exposición
NFPA 99 — Health Care Facilities Code |  |  |  | 2021 |  |  |  | Cumplimiento de sistemas |  |  |  | Fiabilidad de sistemas de aire
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-2) |  |  |  | 2004 |  |  |  | 6–12 ACH |  |  |  | 12 ACH = límite superior BSL-2
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-3) |  |  |  | 2004 |  |  |  | 12–15 ACH |  |  |  | 12 ACH = umbral inferior BSL-3
NIH — Design Requirements Manual |  |  |  | 2023 |  |  |  | 10–12 ACH |  |  |  | Punto de diseño para laboratorios biomédicos
ASHRAE Handbook — Fundamentals |  |  |  | 2021 |  |  |  | — |  |  |  | Coeficiente de descarga de orificios (Cd)
RETIE (Colombia) |  |  |  | vigente |  |  |  | — |  |  |  | Seguridad eléctrica del motor del ventilador
NTC 2050 (Colombia) |  |  |  | vigente |  |  |  | — |  |  |  | Circuitos y protecciones eléctricas
Resolución 0312/2019 MinSalud (Colombia) |  |  |  | 2019 |  |  |  | — |  |  |  | Habilitación de servicios de salud (si aplica)
Conclusión
La selección de 12 renovaciones de aire por hora está sustentada por las guías internacionales de bioseguridad (WHO BSL-2/BSL-3, NIH DRM) y los estándares de ventilación de ASHRAE para instalaciones de salud. El marco regulatorio local (RETIE, NTC 2050, Resolución 0312/2019) aplica a la infraestructura y seguridad eléctrica del equipo; no existe norma colombiana que fije un valor de ACH distinto para este caso.
6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN Y MOTOR RECOMENDADO
ΔP_vent total = ΔP_filtro + ΔP_rejillas (11 Pa). Sin presurización (REV1: cambio de alcance del cliente). El caudal Q_s se toma del paso 4 de la sección 3 (celda J50). Sitio: Cajicá, Cundinamarca (2 558 msnm, ρ = 0.88 kg/m³).
Escenario de filtración |  |  | ΔP filtro (Pa) |  |  | ΔP vent total (Pa) |  |  | P teórica (kW) |  | P teórica (HP) |  | Motor recomendado (HP)
MERV 13-14 limpio |  |  | 59
MERV 13-14 cargado (diseño) |  |  | 154
HEPA H13 limpio (referencia histórica — no aplica) |  |  | 250
HEPA H13 cargado (referencia histórica — no aplica) |  |  | 600
Nota:
El motor provisional de 0.75 HP TEFC anticorrosivo corresponde al escenario MERV 13-14 cargado (punto de diseño), con margen de servicio 1.5 sobre la potencia teórica; la potencia definitiva se fija con la curva del ventilador axial seleccionado. Los escenarios HEPA son solo referencia histórica: el laboratorio de análisis industrial NO requiere HEPA. Para selección de ventilador en catálogo (ρ = 1.2 kg/m³), usar el punto equivalente 3 840 m³/h @ 225 Pa (diseño) o 95 Pa (limpio). La potencia se recalcula automáticamente si cambia el caudal en la sección 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS.
7. VISTA RÁPIDA — RESULTADOS (FÓRMULAS VIVAS)
Parámetro |  |  |  | Valor |  |  |  | Unidad |  |  |  | Observación
Caudal de diseño | [7 empty] | m³/min |  |  |  | Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño | [7 empty] | m³/h |  |  |  | Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño | [7 empty] | CFM |  |  |  | Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador | [7 empty] | kW |  |  |  | Escenario MERV cargado a 165 Pa (axial)
Potencia teórica del ventilador | [7 empty] | HP |  |  |  | Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada | [7 empty] | HP |  |  |  | ×1.5 margen de servicio (provisional)
Área de impulsión del ventilador | [7 empty] | m² |  |  |  | Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador | [7 empty] | m |  |  |  | Para referencia
Radio del ventilador (CFD) | [7 empty] | mm |  |  |  | Círculo de inyección
Velocidad de impulsión | [7 empty] | m/s |  |  |  | Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida | [7 empty] | m² |  |  |  | A v=3 m/s
Número de rejillas de salida | [7 empty] | unid. |  |  |  | Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida | [7 empty] | m² |  |  |  | Cada rejilla
Altura de rejilla de salida | [7 empty] | mm |  |  |  | Dimensiones para CFD
Ancho de rejilla de salida | [7 empty] | mm |  |  |  | Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración | [7 empty] | m/s |  |  |  | Condición de salida CFD
Pérdida de presión en rejillas | [7 empty] | Pa |  |  |  | Descarga libre a atmósfera, Cd=0.6
Nota:
Sección con fórmulas vivas que referencian las secciones 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS y 2. PARÁMETROS DE ENTRADA de esta misma hoja. Si modifica las entradas, esta vista y la sección 4. RESULTADOS se actualizan automáticamente.