## PORTADA
[5 empty] | DISEÑO DE INGENIERÍA | [5 empty] | CODIGO: |  | P2437-HV-LIS-001 | REVIZADO | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | REVISION: |  | CERO (0) | APROBADO | JULIO 24 DEL 2026
[5 empty] | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA | [5 empty] | FECHA: |  | JULIO 23 DEL 2026
[11 empty] | ELABORO: |  | J.ARBOLEDA
[5 empty] | LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO | [5 empty] | REVISO: |  | F.NAVIA
PROYECTO | P2437 | [9 empty] | APROBO: |  | H.ROSERO
|  |  | Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
J.ARBOLEDA
|  | Versión |  | Autor |  | Descripción |  | Fecha de elaboración |  | Fecha de revisión |  | Revisado por
|  | CERO (0) |  | J.ARBOLEDA |  | Emitido para cotizacion

## LISTA
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
ELABORO:
REVISO:
PROYECTO: | [11 empty] | APROBO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO
Listado de equipos y materiales (BOQ): sistema de ventilación del laboratorio
Proyecto: P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá (Cundinamarca)
Documento: listado_equipos.md — Revisión 1
Fecha: 2026-07-27 (fuentes consultadas el 2026-07-23; frente de ventiladores axiales ampliado el 2026-07-27)
Base: informe_investigacion.md (misma revisión); punto de diseño 3 840 m³/h @ 165 Pa en el sitio (225 Pa equivalente de catálogo, ρ = 1.2 kg/m³).
Nota de revisión REV1 — 2026-07-27: cambio de alcance del cliente — sistema sin presurización, ventilador axial, sin instrumentación de presión diferencial.
1. Alcance del suministro
1.1. El listado cubre todo lo necesario para que el sistema sea funcional: máquina de impulsión, etapa filtrante, rejillas de descarga y montaje, incluidas las protecciones eléctricas exigidas por RETIE/NTC 2050. Las cantidades corresponden a un (1) sistema completo para el laboratorio de 320 m³ (12 renovaciones/h).
2. Tabla de equipos y materiales
Tabla 1. BOQ del sistema de ventilación (consulta de fuentes 2026-07-23, ampliada 2026-07-27).
Ítem | Función |  | Especificación clave |  |  | Material / compatibilidad corrosiva |  | Cant. | Candidatos comerciales (fabricante/modelo) |  |  | Fuente
1 | Ventilador de impulsión |  | Axial tubeaxial, transmisión por bandas; 3 840 m³/h @ 225 Pa (catálogo, ρ = 1.2 kg/m³) ≡ 165 Pa en sitio; AMCA 210; tamaño/RPM por confirmar con proveedor |  |  | PRFV viniléster (ASTM C582/D4167); motor fuera de la corriente de aire |  | 1 | Aerovent FBD (Twin City Fan, Catálogo 185); Greenheck VAB (vaneaxial epóxico, Prime Lines HVAC, Bogotá); Sodeca HCT/HGT anticorrosivo PRFV; NYB FRP tubeaxial; Plastec PP |  |  | Aerovent Cat. 185 (PDF) (https://www.aerovent.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/Fiberglass-Fans-Axial-Flow-Model-FBD-FDP-FRV-TFBD-VTFBD-Catalog-185.pdf); Greenheck VAB/VAD (PDF) (https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10003/vane_axial_catalog.pdf); Sodeca (https://www.sodeca.com)
2 | Motor del ventilador |  | 0.75 HP (provisional, confirmar con curva de selección final), TEFC, 1 800 RPM (4 polos), 60 Hz, clase F, IP55 mín., severe duty epóxico; 440 V 3φ (confirmado por el cliente, 2026-07-23) |  |  | Pintura epóxica + protección interna anticorrosiva; motor fuera de la corriente (transmisión por bandas) |  | 1 | Leeson/Regal Severe Duty; Baldor-Reliance IEEE 841XL; WEG W22 IEEE 841 |  |  | Leeson (PDF) (https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf); Baldor 841XL (https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319)
3 | Prefiltro (etapa 1) |  | Plisado MERV 8 (ASHRAE 52.2); ΔP limpio 50-75 Pa, final 250 Pa (catálogo); 24×24 in |  |  | Marco cartón hidrófugo; inspección de corrosión de la rejilla soporte en el primer año |  | 1 (+ repuestos) | Camfil 30/30 / Dual 9; Koch Multi-Pleat XL8 |  |  | Camfil 30/30 (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf); Koch XL8 (PDF) (https://fsifiltration.com/wp-content/uploads/2020/08/Pleated-MERV8.pdf)
4 | Filtro final (etapa 2) |  | V-bank MERV 13-14 (52.2) ≡ ePM1 50-70 % (ISO 16890); ΔP limpio 80 Pa / final 210 Pa (catálogo) ≡ 59/154 Pa en sitio; 24×24 in |  |  | Marco 100 % plástico (ABS/HIPS), sin metal; juntas PU |  | 1 (+ repuestos) | Camfil Durafil ES2 (MERV 14); AAF VariCel VXL; Freudenberg MaxiPleat MX 85 |  |  | Durafil ES2 (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf); AAF VXL (PDF) (https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf)
5 | Marcos portafiltros |  | Holding frames para prefiltro + filtro final con junta continua |  |  | Inox 304/316 (no galvanizado); junta PU/EPDM |  | 1 juego | Camfil MagnaFrame II (opción inox 304); Camfil Universal Holding Frame (inox) |  |  | MagnaFrame II (https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal-_-47771)
6 | Rejillas de descarga |  | Eggcrate ½ in, 353×336 mm facial; velocidad facial 3 m/s; ΔP 11 Pa en sitio (descarga libre); área libre ≥ 90 % |  |  | Inox 316L (alternativa: aluminio anodizado 6063-T5); ensayo ASHRAE 70 |  | 3 | Titus 50F (versión inox); fabricación local ProAire S.A.S (corte láser inox); Laminaire |  |  | Titus 50F (PDF) (https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rrprod_specialized_2017.pdf); ProAire (https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html)
7 | Malla anti-insectos |  | Tejido 18×18, abertura ≈1 mm, área abierta ≥ 48 %; marco desmontable para limpieza |  |  | Inox 316 |  | 3 (una por rejilla) | Proveedores de malla inox tejida (especificación genérica 18×18, alambre 0.45 mm) |  |  | Tabla área abierta (https://www.industrialmetalmesh.com/sale-54819921-micron-304-316l-stainless-steel-wire-mesh-screen-filter-mesh.html)
8 | Soportes y ferretería |  | Soportes de ventilador y rejillas; pernos, tuercas, arandelas |  |  | Inox 316 (clase A4); aislamiento dieléctrico frente a galvanizado |  | Lote | Suministro nacional genérico A4 |  |  | Marsh Fasteners (criterio 304 vs 316) (https://marshfasteners.com/304-vs-316-stainless-steel-bolts/)
9 | Conexión flexible ventilador-pasamuros |  | Ancho ≥ 100 mm; bandas de amarre inox 316 cal. 24 |  |  | Hipalón (CSM); alternativa clorobutilo; no PVC estándar |  | 1 | Hardcast Hypalon; Proco serie 500 |  |  | Hardcast (PDF) (https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf)
10 | Selladores |  | Sellado de pasamuros, marcos y empalmes |  |  | Silicona RTV neutra (no acetoxi); PU solo en zonas sin cloro gaseoso directo |  | Lote | Sikaflex / silicona neutra grado industrial (suministro nacional) |  |  | RTV silicone (PDF) (https://irp.cdn-website.com/63168859/files/uploaded/Chemical%20Resistance%20of%20RTV%20Silicone%20Sealants%20Chart.pdf); Tabla PU (PDF) (https://www.apachepipe.com/assets/chemical-resistance-table.pdf)
11 | Protecciones eléctricas y tablero |  | Guardamotor, contactor, seccionador, puesta a tierra; tablero IP55/IP66 según ubicación |  |  | Gabinete con tratamiento anticorrosivo; prensaestopas niquelados o inox |  | 1 | Fabricación local certificada RETIE; componentes Siemens/ABB/WEG |  |  | Requisito RETIE / NTC 2050 (normativo, no de catálogo)
12 | Cableado y canalización |  | Circuito de alimentación del motor 0.75 HP |  |  | Canalización PVC Schedule 80 o conduit inox; no conduit galvanizado expuesto |  | Lote | Suministro nacional certificado RETIE |  |  | Requisito RETIE / NTC 2050
13 | Caja/housing de filtración y transición |  | Alojar portafiltros, malla anti-insectos y adaptar la boca cuadrada 24×24 in del filtro a la boca circular del ventilador axial |  |  | Inox 316L o PRFV viniléster (mismo criterio anticorrosivo del ventilador); tapas de inspección, juntas PU |  | 1 | Fabricación local a partir de planos del submittal del ventilador |  |  | Derivado de HD-FILT-001 §7.3
3. Notas de suministro
3.1. Los ítems 1, 4 y 13 requieren cotización formal con submittal: la selección final de tamaño/RPM del ventilador (ítem 1), la potencia definitiva del motor (ítem 2) y las dimensiones de la caja de filtración/transición cuadrado-circular (ítem 13) se confirman con el software o planos del fabricante sobre el punto 3 840 m³/h @ 225 Pa aire estándar.
3.2. Ítems 3 y 4 son consumibles: se recomienda incluir en la compra inicial un juego de repuestos (un prefiltro y un filtro final) y congelar la especificación en términos MERV/ePM1 + 24×24 in para habilitar segunda fuente nacional (CARVEL S.A./Workclean; carvel.com.co (https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/), consulta 2026-07-23).
3.3. La tensión de alimentación del motor es 440 V, 3φ, 60 Hz (confirmada por el cliente el 2026-07-23); de ella dependen el guardamotor y el cableado de los ítems 11-12. Los plazos de entrega de los equipos e importaciones se presupuestan con un máximo de 3 meses (dato del cliente, 2026-07-23).